附件1：

清洁取暖改造项目建设信息表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目规模（万㎡） | 计划投资（万元） | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨凌高新第三幼儿园供热管网及换热站建设项目 | 示范区 教育局 | 0.76 | 165.9 | 项目建设室外一级管网415m，二级管网261.4m，换热站设备一套 |
| 2 | 陕西师范大学杨凌实验中学供热管网及换热站建设项目 | 示范区 教育局 | 6 | 890 | 项目建设室外一次管网DN200地埋保温管工程3000米，二次管网2376米，管沟道1188米，换热站设备等 |
| 3 | 杨凌高新第五小学清洁取暖项目 | 示范区 教育局 | 1.66 | 155.66 | 由于学校无集中供热条件，故采用电取暖方式，采购3P柜机69台，2P挂机145台，为师生提供清洁能源供暖 |
| 4 | 杨凌高新第六幼儿园清洁取暖项目 | 示范区 教育局 | 0.38 | 165 | 供热管网单管道长度约3750米，最大管径dn80，室外地沟标底2米，热力管网热媒设计参数120/60度，二网50/40度，板式换热器机组换热量1000KW |
| 5 | 杨凌富海工业园供热管网及换热站建设项目 | 工业园区公司 | 0.84 | 128 | 主要建设长约651米管径DN250mm的蒸汽管道及配套工程 |
| 6 | 杨凌双创示范基地核心区供热管网及换热站建设项目 | 创新创业园公司 | 2.1 | 850 | 供热管网单管道长度约1000米，最大管径D159*4.5，室外地沟标底2.05米，热力管网热媒设计参数120/60度，二网50/40度，板式换热器机组换热量2000KW |
| 7 | 杨凌示范园区创新创业园清洁取暖改造工程 | 创新创业园公司 | / | 500.5 | 供热一级管网改造约640米，开挖深度2.5米，涉及土方、道路、绿化、苗木等开挖及恢复，计划三个月内完成施工改造 |
| 8 | 金融大厦供热管网及换热站建设项目 | 城投公司 | 3.86 | 233 | 安装2台板换换热器，更改部分管道路径；建设室外：检查井2个，顶管200米，管径DN150，热量表1个，焊接球阀、补偿器、探伤 |
| 9 | 锦绣花城二期供热管网及换热站扩容改造项目 | 城投公司 | 4.63 | 80 | 高区整体式换热机组1台，高区换热器1台，高区循环水泵2台，高区补水泵2台。低区整体式换热机组1台，低区换热器1台低压循环水泵2台，低区补水泵2台 |
| 10 | 博学嘉苑供热管网及换热站扩容改造项目 | 城投公司 | 31.76 | 118.02 | 建设换热站一座，由市政热力管网引入小区，配置热力管道、换热机组、水箱等设施。小区分高、低区机组换热器，其中高区2台机组换热器，单台换热量4000KW,循环泵2台，补水泵2台;低区2台机组换热器，单台换热量4500KW,循环泵2台，补水泵2台等设施 |
| 11 | 示范区医院（自贸院区）供热管网及换热站建设项目 | 示范区 医院 | 16.6 | 1359 | 修建换热站2座，一级供热管网212米，二级供热管网约12100米 |
| 12 | 杨职院新校区供热管网及换热站建设项目 | 杨凌职业技术学院 | 31.76 | 1396.7 | 修建换热站2座，购置换热机组，修建DN350一级管网2200米，二级管网7000米 |
| 13 | 常青路（凤凰路-高干渠路）供热管网建设项目 | 杨陵区 政府 | / | 1000 | 建设一级热水管网696米，管径DN450 |
| 14 | 凤凰路（新桥路-后稷路供热管网建设项目 | 杨陵区 政府 | / | 1562.53 | 建设一级热水管网1746米，管径DN350 |
| 15 | 大寨家园（南区）二网及换热站建设项目 | 杨陵区 政府 | 19.88 | 503.58 | 更换二级热水管网，管径最大DN250，最小DN100，总长2x695m，并在在原有换热站基础上新增一座10万平米热交换机组 |

附件:2：

清洁取暖改造项目资金信息表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目规模（万㎡） | 计划投资（万元） | 中央财政投资金额（万元） | 地方财政配套金额（万元） | 自筹资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨凌高新第三幼儿园供热管网及换热站建设项目 | 示范区教育局 | 0.76 | 165.9 | 66.36 | 0 | 99.54 |
| 2 | 陕西师范大学杨凌实验中学供热管网及换热站建设项目 | 示范区教育局 | 6 | 890 | 356 | 0 | 534 |
| 3 | 杨凌高新第五小学清洁取暖项目 | 示范区教育局 | 1.66 | 155.66 | 62.26 | 93.39 | 0 |
| 4 | 杨凌高新第六幼儿园清洁取暖项目 | 示范区教育局 | 0.38 | 165 | 66 | 99 | 0 |
| 5 | 杨凌富海工业园供热管网及换热站建设项目 | 工业园区公司 | 0.84 | 128 | 51.2 | 0 | 76.8 |
| 6 | 杨凌双创示范基地核心区供热管网及换热站建设项目 | 创新创业园公司 | 2.1 | 850 | 340 | 0 | 510 |
| 7 | 杨凌示范园区创新创业园清洁取暖改造工程 | 创新创业园公司 | / | 500.5 | 200.2 | 0 | 300.3 |
| 8 | 金融大厦供热管网及换热站建设项目 | 城投公司 | 3.86 | 233 | 93.2 | 0 | 139.8 |
| 9 | 锦绣花城二期供热管网及换热站扩容改造项目 | 城投公司 | 4.63 | 80 | 32 | 0 | 48 |
| 10 | 博学嘉苑供热管网及换热站扩容改造项目 | 城投公司 | 31.76 | 118.02 | 47.21 | 0 | 70.81 |
| 11 | 示范区医院（自贸院区）供热管网及换热站建设项目 | 示范区医院 | 16.6 | 1359 | 543.6 | 0 | 815.4 |
| 12 | 杨职院新校区供热管网及换热站建设项目 | 杨凌职业技术学院 | 31.76 | 1396.7 | 558.68 | 0 | 838.02 |
| 13 | 常青路（凤凰路-高干渠路）供热管网建设项目 | 杨陵区政府 | / | 1000 | 400 | 600 | 0 |
| 14 | 凤凰路（新桥路-后稷路供热管网建设项目 | 杨陵区政府 | / | 1562.53 | 625.01 | 937.52 | 0 |
| 15 | 大寨家园（南区）二网及换热站建设项目 | 杨陵区政府 | 19.88 | 503.58 | 201.43 | 302.15 | 0 |
| 合计 |  |  | 120.23 | 9107.89 | 3643.15 | 2032.06 | 3432.67 |

附件3：

建筑节能改造项目建设信息表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目规模（万㎡） | 计划投资（万元） | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓楼建筑节能改造项目 | 西北农林科技大学 | 3.69 | 1578.3 | 围护结构改造、节能窗户更换 |
| 2 | 南校区原蔬菜楼建筑节能改造工程 | 西北农林科技大学 | 0.25 | 115.15 | 围护结构改造、节能窗户更换 |
| 3 | 北校区亦乐园建筑节能改造工程 | 西北农林科技大学 | 0.24 | 118.76 | 围护结构改造、节能窗户更换 |

附件：4

建筑节能改造项目资金信息表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目规模（万㎡） | 计划投资（万元） | 中央财政投资金额（万元） | 地方财政配套金额（万元） | 自筹资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓楼建筑节能改造项目 | 西北农林科技大学 | 3.69 | 1578.3 | 631.32 | 0 | 946.98 |
| 2 | 南校区原蔬菜楼建筑节能改造工程 | 西北农林科技大学 | 0.25 | 115.15 | 46.06 | 0 | 69.09 |
| 3 | 北校区亦乐园建筑节能改造工程 | 西北农林科技大学 | 0.24 | 118.76 | 47.5 | 0 | 71.26 |
| 合计 |  |  | 4.18 | 1812.21 | 724.88 | 0 | 1087.33 |